Информация по капитальному ремонту

Здание МАОУ гимназия № 88 1962 года постройки (по настоящее время капитальный ремонт электропроводки не проводился). Электрическая проводка старая, алюминиевая, в одинарной изоляции (нарушение требований правил ПУЭ). За период эксплуатации электропроводка частично менялась на медную. Нет селективности автоматов отключения в элетрощитках и предохранителей в электрощитовой. Греются электрические кабели в силовой сборке.

Произошло увеличение потребления электроэнергии и нагрузки на электропроводку за счет кухонного оборудования, оргтехники, сплитсистем, а также увеличение числа обучающихся больше, чем в 2 раза.

Представители ООО «Предприятие «Энергетик» вызываются нами регулярно, 3-4 раза в месяц, для устранения неполадок с электроснабжением в здании. Существует угроза возникновения пожара из-за неисправности электрической проводки. В сентябре 2020 года в электрощите проведен частичный ремонт по устранению угрозы пожара, так как щит не выдержал нагрузки, нагрелся и рабочий по комплексному обслуживанию вовремя заметил искры. В жаркое время предохранители на 63,5 А перегорают через 3-10 минут, чем создают помехи и угрозу остановки учебного процесса на время восстановительного ремонта электроснабжения в здании. За день учебного процесса производится заменена предохранителей (вызов аварийной службы) в количестве 10-15 шт. 16 февраля 2021 года в 4 утра произошло замыкание в электропроводе, что привело к оплавлению розетки и электропровода в помещении пищеблока. Данная проводка не справляется с нагрузкой на сегодняшний день.

В 2020 году изготовлена проектно-сметная документация по замене электропроводки в МБОУ гимназия № 88 с расчетной мощностью 210 КВт, в то время как разрешенная мощность в настоящее время, согласно Акту балансовой принадлежности от 2003 года – 79 КВт. Пройдена проверка в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза», получено положительное заключение.

Мы неоднократно обращались в департамент образования и к депутатам посодействовать о выделении субсидий, согласно имеющейся ПСД и заключению ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

 И в этом году нам были выделены субсидии на капитальный ремонт электропроводки. В настоящее время документы находятся в Управлении закупок для размещения на аукцион. После проведения аукциона работы по капитальному ремонту электропроводки планируется начать с 16 июня.